Załącznik	nr	2	do	Regulaminu	realizacji	i	finansowania

projektu pn. Azbest - stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

1. Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: .....................................

- Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: ..................………........

- Rodzaj zabudowy 1): ........................................................

- Numer działki ewidencyjnej 2): .......................................

- Numer obrębu ewidencyjnego 2): ....................................

- Nazwa, rodzaj wyrobu 3): ................................................

- Ilość wyrobów 4): ............................................................

- Data sporządzenia ostatniej oceny 5): ......................................

| Grupa/ | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), | 30 |  |
|  | naruszona struktura włókien |  |  |
| 7 | ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej | 15 |  |
|  | dużych ubytkach |  |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 35 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad | 5 |  |
|  | pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od | 0 |  |
|  | pomieszczeń mieszkalnych) |  |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego /instalacji |  |  |
|  | przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie ( np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |

| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub |  |  |
|  | instalacje) |  |  |  |
|  | SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
|  |  | STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów, wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie.

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów, wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku.

Stopień pilności III do 90 punktów, wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

Oceniający:

Właściciel/Zarządca (podpis):

......................................................

...............................................................

Objaśnienia:

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

- Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

- Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

— płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

— płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

— rury i złącza azbestowo-cementowe,

— izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

— przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

— szczeliwa azbestowe,

— taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

— papier, tektura,

— inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

- Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena".